I. Opis Techniczny:

A. Podstawa opracowania;

Podstawą opracowania niniejszego projektu są:

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia i podkłady architektoniczo-budowlane opracowane przez Studio-Projekt w

Cieszynie

- Uzgodnienia z Wykonawcą przebudowy zasilania elektroenergetycznego

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Uzgodnienia z Enion S.A.

- Aktualne Przepisy i Normy

B. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje instalację elektryczną wewnętrzna budynku wielomieszkaniowego Bukowa Góra w Wiśle przy ul. Bukowej 17

W skład opracowania wchodzą:

1.Zasilanie elektroenergetyczne wraz z w.l.z i tablicami rozdzielczymi -w tym układ wyłączania awaryjnego opisany w pkt 1.1.1, układ pomiaru energii elektrycznej opisany w pkt.1.1.2 oraz  instalacja odgromowa opisana w pkt 1.1.3

1.1 Układ wyłączania awaryjnego przeciwpożarowego

1.2 Układ pomiarowy energii elektrycznej

1.3 Instalacja odgromowa

2. Instalacja elektryczna dla mieszkań M1-M44

3. Instalacja TV Sat

4. Instalacja elektryczna kotłowni dla segmentów A,B,C

5. Instalacja zasilania ogrzewania rynien

6. Instalacja videodomofonowa

7. Instalacja oświetlenia komunikacji oraz obwodów administracyjnych

8. Oświetlenie zewnętrzne terenu

9.Instalacja domofonowa [alternatywa]

W części rysunkowej projektu przedstawiono instalację elektryczną i teletechniczną wybranych mieszkań na wskutek podobieństwa do następnych.

1.Zasilanie elektroenergetyczne wraz z w.l.z i tablicami rozdzielczymi

Zasilanie instalacji elektrycznej- oświetlenia, gniazd wtykowych 230 V i siłowych 400/230 V, odbiorników siłowych technologicznych i pomocniczych odbywać się będzie ze złącza kablowego ZK-2A/1 zlokalizowanego na zewnątrz we wnęce ściany zewnętrznej budynku.  Złącze stanowi własność ENION S.A.W/w złącze kablowe zostanie zasilone kablem YAKY 4x240 mm2[inwestycja ENION S.A.], z istniejącego złącza kablowego ZK3a/1F zlokalizowanego w granicy działki inwestora, a zasilanego ze stacji transformatorowej Wisła Bukowa C-II [22523]. Złącze zostanie wyposażone w osprzęt jak na schemacie ideowym i wykonane jako prefabrykat, opcjonalnie firmy Incobex Bielsko-Biała lub podobny z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji i ochronie IP45. Z w/w złącza kablowego zostanie wyprowadzona wewnętrzna linia zasilająca 4x LgY95mm2+LgY 70 mm2 ułożona w rurce PCV fi 80 mm i wprowadzona do rozdzielni głównej budynku RG, natynkowej w obudowie metalowej w I klasie ochronności oraz IP 42 i zlokalizować w pomieszczeniu technicznym przyziemia koło klatki schodowej „B”. Rozdzielnię główną wyposażyć w osprzęt jak na schemacie ideowym. Segmenty rozdzielni głównej, które zawierają zabezpieczenia układu pomiarowego tablicy administracyjnej TA oraz w.l.z. przystosować do zamykania na zamek i plombowania. Obok rozdzielni głównej RG zabudować tablicę administracyjnej TA, którą należy wyposażyć w osprzęt jak na schemacie ideowym oraz układ pomiaru bezpośredniego energii elektrycznej z licznikiem 400/230V. Z rozdzielni głównej zostaną wyprowadzone wewnętrzne linie zasilające tablice licznikowe piętrowe TLA,TLB, TLC [wyposażone w liczniki pomiarowe 400/230V dla poszczególnych mieszkań], dla poszczególnych kondygnacji i segmentów przewodami typu LgY 4x25mm2+16mm2 ułożonych w rurkach PCV w bruzdach p/t. Z tablicy TA zostaną wyprowadzone pozostałe wewnętrzne linie zasilające do tablic dźwigowych  KONE A, B, C, których opcjonalnym dostawcą jest dostawca urządzeń dźwigowych - firma KONE, wewnętrzne linie zasilające tablice kotłowni poszczególnych segmentów TKA, TKB, TKC [pomieszczenia kotłowni przyziemia], wewnętrzne linie zasilające tablice wentylacji mechanicznej TWA,B,C, tablicę teletechniczną TT, oraz tablicę oświetlenia zewnętrznego TOZ [pomieszczenia techniczne].Z tablic licznikowych piętrowych TLA,TLB, TLC zostaną wyprowadzone wewnętrzne linie zasilające tablice mieszkań TM. Dla celów ochrony instalacji przed przepięciami zabudować ochronniki przepięciowe  B+C DEHN Ventil, firmy DEHN, na dopływie do rozdzielni głównej RG. W rozdzielni głównej zabudować rozłączniki bezpiecznikowe typu RBK000 firmy Apator:  www.apator.com.pl stanowiące zabezpieczenia poszczególnych piętrowych WLZ. Opcjonalnie prefabrykację rozdzielni RG i innych tablic rozdzielczych i licznikowych można zlecić firmie PREFEL Cieszyn. Całość dobranej aparatury łączeniowej wg danych producentów posiada wytrzymałość zwarciową 10kA.

Układ strukturalny zasilania ujęto na rysunku E3.

1.1. Układ wyłączania awaryjnego przeciwpożarowego

W celu odłączenia instalacji elektrycznej budynku na wypadek pożaru w polu zasilana rozdzielni głównej RG zostanie zabudowany wyłącznik główny SPP typu NS 250N 3 polowy  w wersji wtykowej nr kat 32803 z wyzwalaczami nadprądowymi  elektronicznymi typu STR 23SE nr kat 32420 oraz z cewką zanikową 230V ze stykami nr kat.. 29450 firmy SCHNEIDER sterowanej przyciskami przeciwpożarowymi p/t typu ROP-A opcjonalnie firmy Promet www.promet.com.pl wg rysunku E4 [zlokalizowane przy 3 wejściach do budynku wewnątrz na poziomie parteru].Wyłącznik główny zabudować na dopływie do rozdzielni głównej RG. W przypadku pożaru naciśnięcie na przycisk spowoduje wyłączenie napięcia na wyzwalaczu zanikowym NN, co spowoduje wyłączenie spod napięcia wyłącznika głównego SPP powodując odłączenie od napięcia całości instalacji elektrycznej budynku. Wyłącznik główny SPP zabudować w rozdzielni głównej RG [lokalizacja-pomieszczenie techniczne w przyziemiu segmentu „B”] a przyciski połączone szeregowo zabudować na ścianie w miejscach wskazanym na planie rysunku E1 i oznaczyć odpowiednim kolorem i opisem. Przewody elektryczne do przycisków i zasilania cewki zastosować górnicze, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia o oznaczeniach podanych na schemacie.

1.2.Układ pomiarowy energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej z zgodnie z WTP zostanie zrealizowany oddzielnie dla poszczególnych mieszkać za pomocą liczników pomiaru bezpośredniego 400/230V szt 44, z zabezpieczeniem 25A, a oddzielnie dla obwodów administracyjnych, w skład których będą wchodziły obwody oświetleniowe komunikacji i pomieszczeń technicznych, zasilania obwodów teletechnicznych, zasilania kotłowni, zasilania dźwigów osobowych, zasilania systemu odmrażania rynien, oświetlenia zewnętrznego terenu, za pomocą licznika pomiaru bezpośredniego 400/230V szt 1 z zabezpieczeniem przedlicznikowym 50A.

Liczniki do mieszkań zostaną zabudowane w tablicach piętrowych poszczególnych segmentów oznaczone jako TLA,B,C, a licznik administracyjny w tablicy TA, która zostanie zabudowana w pomieszczeniu technicznym przyziemia segmentu B. Zabezpieczenia przedlicznikowe należy wykonać zgodnie ze schematem ideowym, a części tablic, w których się znajdują, muszą być przystosowane do plombowania

1.3 Instalacja odgromowa

Ponieważ nie występują w pobliżu uziomy naturalne jak wodociąg [rura PCV], a obiekt jest istniejący w związku z tym należy wokół budynku wykonać uziom otokowy w odległości 90 cm od fundamentów budynku na głębokości 60 cm wykonany z bednarki ocynkowanej FE-ZN 30x4mm. Przy wejściach do budynku uziom ułożyć pod ziemią w rurce PCV fi. 110 mm.

Dobrze przewodzące połączenia i odgałęzienia taśmy lub pręta stalowego należy wykonać stosując spawanie, śruby, łączniki sprężynowe lub klinowe.
Odgałęzienia od uziomu otokowego należy wprowadzić do wewnątrz budynku w pomieszczeniu kotłowni segmentu „B”

na ok. 30 cm nad podłogę piwnicy; powinny one mieć wolny koniec ok. 1,50 m od bezpośredniego przyłączenia do szyny wyrównawczej którą należy zabudować w rozdzielni głównej RG

Instalacja systemu ochrony odgromowej powinna być wykonana przez fachowca w dziedzinie ochrony odgromowej lub pod jego nadzorem.

Obowiązkową częścią każdego systemu ochrony odgromowej jest system wyrównywania potencjałów zwany wewnętrzną ochroną odgromową, co zawiera się w wykonaniu połączenia wyrównawczego na poziomie przyziemia przy zastosowaniu bednarki uziemiającej FE-ZN 25x3 mm oraz przewodu Cu o przekroju 10mm2 i podłączonych do szyny PE.  Przewody połączenia wyrównawczego ułożyć w kanałach kablowych przyziemia jak na rysunku EW22

Połączenia uziomów z przewodami uziemiającymi powinny być wykonane w sposób trwały za pomocą spawania. Jeśli wykonanie takich połączeń jest niemożliwe lub utrudnione, dopuszczalne jest wykorzystanie obejm lub uchwytów mających zacisk lub zaciski zabezpieczone przed rozluźnieniem się.

Na dachu budynku zastosować siatkę zwodów poziomych wykonanych z pręta ocynkowanego fi 8 mm2. Siatka winna nie przekraczać długości boku okna max 10m a wynosi 6x 10m a ilość przewodów odprowadzających jest ilorazem obwodu dachu budynku /20 to ze względu na nietypowe rozmieszczenie i nierównomierną konstrukcję dachu o pokryciu foliowanym zaprojektowano układ zarówno zwodów poziomych jak i przewodów odprowadzających jak na rysunku planu instalacji odgromowej, co mieści się w ramach przepisów i norm. Zwody poziome umieścić na uchwytach odstępowych co 1,5 m. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie metalowe urządzenia ponad dachem takie jak korpusy wentylatorów, maszty antenowe itp. Przy zejściach z dachu, na każdym narożniku budynku do przewodów odprowadzających zastosować złącza probiercze na dachu. Wszystkie przewody odprowadzające ze względu na konstrukcję budynku prowadzić w rurkach ochronnych PCV fi 28mm. Przewody odprowadzające wykonać również z pręta ocynkowanego fi 8 mm2. Rurki przymocować do ściany przy pomocy uchwytów odstępowych co 1,5 m a do wysokości 2,5 m ponad gruntem osłonić kątownikiem L40x40 mm. Przewody odprowadzające połączyć z uziomem przez spawanie, a spawy zabezpieczyć antykorozyjnie. Na kominach, antenach TV wykonać zwody pionowe z pręta fi 8 mm2 o wysokości 0,6 m ponad wysokość chronionej części budynku. Złącza kontrolne umieścić na wysokości 1 m ponad poziomem terenu.

Wg normy PN/86 E-05003: [Dotyczy to budynków , których wysokość przekracza 50 m] ,

Punkt 3. Wymagania ogólne

3.4.4 Zwody na ścianach zewnętrznych.

Elementy metalowe zamontowane na ścianach (parapety, balustrady balkonów, rury deszczowe spustowe oraz pręty zbrojeń balkonów i balustrad zelbetowych) , należy przyłączyć do zwodów.

W tym przypadku nie zachodzi taka konieczność

2. Instalacja elektryczna dla mieszkań M1-M44

W poszczególnych mieszkaniach należy wykonać instalację elektryczną przewodami podtynkowymi, których poszczególne obwody zostaną wyprowadzone z tablic rozdzielczych mieszkaniowych TM1-TM44  wykonaniu natynkowym klasy II  i ochrony IP42 koloru białego. Można zastosować opcjonalnie prefabrykaty firmy ABB. Tablice mieszkaniowe zostaną zasilone pozalicznikowo z tablic piętowych TLA,B,C. W pomieszczeniach wilgotnych jak łazienki, WC i kuchnie zastosować osprzęt bryzgoszczelny IP 44 zabudowany p/t. W mieszkaniach zostanie wykonana instalacji siłowa dla potrzeb zasilania kuchenki elektrycznej, której obwód należy zakończyć gniazdkiem 3+N+Z IP44

Obwody gniazd wtykowych kuchni, łazienek i ogólne zabezpieczyć zabezpieczeniami nadprądowymi jak na schematach mieszkań wg rys E10-I wersja I [dla mieszkań jednokondygnacyjnych] i E10-II wersja II [dla mieszkań dwukondygnacyjnych]. Obwody gniazd komputerowych i ogólnych zabezpieczyć ochronnikiem przepięć typu D firmy ETITEC.

Tablice mieszkaniowe zaopatrzyć w wyłącznik główny  FR 63A umożliwiający wyłączenie tablicy spod napięcia.

Dla obwodów odbiorczych zastosowano ochronę przeciwporażeniową w postaci wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo- prądowych.

Instalację elektryczną wykonać podtynkową przewodami YDYp i przykryć warstwą tynku min 5 mm.

Instalację dzwonkową wykonać z obwodu gniazd ogólnych i zaopatrzyć w typowy przycisk dzwonkowy i dzwonek 230V

Uwaga: Mieszkania wyposażyć w kuchenki elektryczne 400/230V, a nie 230V!

Przykładowe plany instalacji elektrycznych dla wybranych mieszkań podano na rysunkach wg spisu treści.

W mieszkaniach zostaną również wykonane instalacje teletechniczne przewodami w rurkach PCV p/t dla telewizji satelitarnej, videofonów oraz telefoniczna [nie będąca przedmiotem niniejszego projektu], ujęte w punktach poniżej. W skład instalacji elektrycznej wchodzi również instalacja dzwonka do drzwi wejściowych, niezależnie od instalacji domofonowej.

3.Instalacja TV SAT

Zgodnie z wymogami inwestora zaprojektowano instalację telewizyjną do każdego mieszkania przy zastosowaniu 3 anten satelitarnych na satelity Hot Bird oraz Astra, oraz 3x2 tradycyjnych anten skierowanych na przekaźniki naziemne na Czantorii oraz Kozińcach. Ilość anten konieczna jest ze względu na poprawny odbiór programów związany z tłumiennością układu przewodów i osprzętu sygnałowego.

Do każdego mieszkania doprowadzić obwód kablowy TVSAT zakończony w  co najmniej dwóch miejscach w mieszkaniu uniwersalnymi gniazdkami TVSAT połączonymi przelotowo, p/t wg specyfikacji ujętej na schemacie. Układ TVSAT zastosować kaskadowy, który zostanie zrealizowany przy pomocy 3 anten satelitarnych oraz 3x2 anten tradycyjnych dla poszczególnych segmentów A,B, C zamontowanych na dachu budynku oraz Multiswitchów połączonych przelotowo w układzie kaskadowym zabudowanych w oddzielnych segmentach tablic piętrowych TLA,B,C.

Przypomina się dla Wykonawcy prefabrykatów o konieczności metalicznego odizolowania części teletechnicznej tablic od części prądowej stanowiącej ekran przeciwko zakłóceniom elektromagnetycznym. W projekcie i części kosztowej ujęto opcjonalnie osprzęt dwóch firm, których linki stron internetowych są podane na rysunku schematu. Wybór pozostawia się Inwestorowi i Generalnemu Wykonawcy.

Całość instalacji TV SAT zarówno w mieszkaniach jak i korytarzach i pionach wykonać p/t w rurkach PCV.

4.Instalacja elektryczna kotłowni dla segmentów A,B,C

Instalacja elektryczna kotłowni identyczna dla poszczególnych segmentów zostanie zasilona z  obwodów tablic rozdzielczych TKA,B,C zabudowanych w pomieszczeniach kotłowni przyziemia przewodami kabelkowymi ułożonymi na uchwytach n/t.

Zasilanie tablic kotłowni TKA. TKB, TKC, zostanie zrealizowane z tablicy administracyjnej TA przewodami kabelkowymi ułożonymi w bruzdach p/t. Przed wejściem do poszczególnych kotłowni zabudować n/t wyłącznik bezpieczeństwa WB dla celów awaryjnego wyłączania całej kotłowni spod napięcia. Obwody w kotłowni będą służyły do zasilania palników kotłów, pomp obiegowych co i cwu, oraz oświetlenia przenośnego zrealizowanego za pomocą gniazdek n/t 24V. W tym celu w tablicach zostanie zabudowany transformator ochronny 230/24V o mocy min 160VA.Oświetlenie kotłowni będzie niezależne od obwodów kotłowni i będzie zasilane z obwodu  oświetlenia administracyjnego przyziemia OA. Oprawy oświetleniowe zastosować świetlówkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym kl I oraz  IP45 a wyłącznik oświetlenia zabudować na zewnątrz kotłowni p/t. Tablice TKA,B,C, wykonać naścienne w  I klasie ochronności i ochronie IP 45.

Obwody odbiorcze zabezpieczyć wyłącznikami przeciwporażeniowymi o prądzie różnicowym 10mA.

5. Instalacja zasilania systemu odmrażania rynien

W projekcie oparto się o opcjonalny możliwy system osprzętu i kabli FROSTOP-BLACK RANDOM firmy www.conbest.pl z Krakowa.

Ze względu na złożony architektonicznie system zadaszeń zaprojektowano system odcinkowego zasilania poszczególnych fragmentów rynien okapowych jak i rur spustowych oraz odmrażania rolet zewnętrznych I i II piętra przy pomocy oporowych kabli grzewczych. Zasilanie kabli grzewczych będzie się odbywało za pomocą instalacji elektrycznej wykonanej na zewnątrz budynku w rurkach PVC ułożonymi w bruzdach p/t w elewacji zewnętrznej budynku. Zasilanie wewnątrz budynku wykonać przewodami YDY 5x6 mm2 w rurkach PCV fi 22 ułożonymi w kanałach kablowych pod posadzkę przyziemia jak pokazano na rysunku EW22 i ujęto w projekcie budowlanym, wykonanych jako 3 fazowe 400/230 V a poszczególne odcinki zasilające rynny należy łączyć na przemian z poszczególnych faz L1,L2,L3.Wszelkie łączenia wykonywać przy pomocy odgałęźników bryzgoszczelnych POH kl II oraz IP45 zabudowanych p/t w elewacji budynku. Kanały kablowe przyziemia ujęto w projekcie budowlanym[szczegóły techniczne], oraz rysunku EW22. Przypomina się o konieczności ekranowania kanałów by zabezpieczyć mieszkańców przez szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym. W tym celu kanały przykryć warstwą blachy Al. grubości 1 mm a blachę połączyć z przewodem miedzianym instalacji połączenia wyrównawczego ułożonego w kanale.

Dla celów sterowania całego systemu odmrażania będzie służył Sterownik temperaturowo-wilgotnościowy, który będzie w odpowiednich warunkach nastawienia podawał napięcie na stycznik główny zasilające jednocześnie cały układ zasilania odmrażaniem. Stycznik zostanie zbudowany w tablicy TA segmentu B, a sterownik na zewnątrz budynku n/t na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią gruntu od strony północno- zachodniej budynku.

6. Instalacja videofonowa lub domofonowa

Dla celów otwierania drzwi wejściowych do obiektu zastosowano 3 zestawy cyfrowe videodomofonowe składające się z 3 paneli zewnętrznych z kamerami oraz unifonów z monitorami w mieszkaniach pozwalających na obieranie przez słuchawkę i rozmowy z gośćmi i otwarcie za pomocą rygla elektromagnetycznego drzwi wejściowych. Zastosować rygiel wejściowy 12V. Projekt wykonano opcjonalnie na podstawie osprzętu firmy dostawczej  www.genway.pl co nie wyklucza zastosowania osprzętu innej firmy. Podobny układ jest przy zastosowaniu domofonów. Dla celów umożliwienia łączności lokatorów ze strażnikiem osiedlowym, należy wykonać do pomieszczenia stróżówki linię kablową pod ziemią ułożoną w rurce PCV grubościennej fi 50mm, a pomieszczeniu stróżówki zamontować konsolę portiera.

Instalację wewnątrz budynku wykonać przewodami wielożyłowymi w rurkach PCV p/t.

Poniżej podano schemat instalacji videofonowej:

7. Instalacja oświetlenia  komunikacji oraz obwodów administracyjnych

Instalację oświetlenia komunikacji i obwodów administracyjnych należy wykonać dla oświetlenia korytarzy i klatek schodowych poszczególnych segmentów jak i oświetlenia pomieszczeń technicznych takich jak kotłownie itp.

W skład obwodów administracyjnych wchodzą również obwody gniazd wtykowych 230V pomieszczeń technicznych

Na każdej kondygnacji w każdym segmencie zastosować po 1 szt oprawy świetlówkowej służącej jako oświetlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach komunikacyjnych tj korytarzach poszczególnych kondygnacji, klatkach schodowych poszczególnych segmentów oraz przy wyjściach korytarzy zostaną wyprowadzone z tablicy TA obwody oświetleniowe 1-fazowe po jednym dla każdej dla klatki schodowej. Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami wtynkowymi Cu o przekrojach jak podanych na schemacie ideowym E2 i prowadzić je p/t. Dla celów oświetlenia ewakuacyjnego zastosowano 2 rodzaje opraw. Oprawy oświetleniowe opcjonalnie np. firmy Brilux 4x18W lub  o podobnych parametrach innych firm z modułami akumulatorowymi oraz testerem działania oprawy np. modułami typu GAR 15AP 4,8V 3Ah  firmy Luxmat Katowice tel 032/7303271, www.luxmat.pl , które w wypadku zaniku napięcia powodują świecenie oprawy przez wymagany okres 2 godzin, które zostaną zawieszone ponad drogami ewakuacyjnymi na wysokości 2,86 m nad powierzchnią posadzki.

Osprzęt, tj. puszki, wyłączniki, gniazdka we wszystkich pomieszczeniach wilgotnych jak kotłownie przyłącze wody, pomieszczenia kotłowni, i techniczne przyziemia i antresoli zastosować bryzgoszczelny, IP44, a oprawy oświetleniowe świetlówkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym IP44. Dla celów oświetlenia obwodów administracyjnych można zastosować opcjonalnie oprawy oświetleniowe np. Brilux: www.brilux.pl. lub innej firmy o podobnych parametrach.

Obwody siłowe zostaną wyprowadzone w mieszkaniach do kuchenek.

elektrycznych [zastosować kuchenki z  zasilaniem 400V] przewodami typu YDY 5x2,5mm2 p/t oraz do zasilania poszczególnych odbiorników siłowych takich jak dźwigi osobowe, oraz wl.z. wentylatory wywiewne, zabudowane na dachu, szt 12, które zostaną zasilone  prądem o napięciu 230V i wyprowadzone z przynależnych tablic zasilających TWA,B,C przewodami kabelkowymi w bruzdach p/t wewnątrz budynku, a na dachu przewodami kabelkowymi na uchwytach. Tablice wentylacyjne zostaną umiejscowione w pomieszczeniach technicznych przyziemia segmentów A,B,C. i załączane, każdy wentylator oddzielnie, wyłącznikami instalacyjnymi n/t IP42, które należy zamontować n/t na ścianach wewnątrz pomieszczeń technicznych. Tablice firmowe firmy KONE zasilające dźwigi osobowe A,B,C zostaną załączane na dopływie wyłącznikami ręcznymi bezpieczeństwa o prądzie znamionowym 32A. Obwody zasilania do tych tablic zostaną wyprowadzone z tablicy administracyjnej TA. Wszelkie połączenia wewnętrzne osprzęt i instalacje dotyczące dźwigów wykona wg uzgodnień firma KONE- dostawca dźwigów. Do szybów dźwigowych doprowadzić bednarkę uziemiającą FE-ZN 25x3 mm, ujętą w projekcie, którą prowadzić w kanałach kablowych pod posadzką.

8.Instalacja oświetlenia zewnętrznego terenu

Zaprojektowano instalację oświetlenia zewnętrznego dla 3 obwodów:

- oświetlenie ulicy i dróg spacerowych

- oświetlenie garażu samochodowego

- oświetlenie iluminacji ozdobnej

Typy opcjonalnych lamp podano na rysunku co nie wyklucza zastosowania innych lamp o podobnych parametrach.

Obwody w/w instalacji będą zasilane z tablicy oświetlenia zewnętrznego TOZ, którą należy zabudować w pomieszczeniu technicznym segmentu „C”.

Sterowanie całym oświetleniem będzie realizowane przy pomocy czujnika sterującego przekaźnikiem zmierzchowym z zegarem astronomiczno-zmierzchowym. Na zewnątrz budynku zasilanie do lamp prowadzić kablami YAKY 4x25mm2 ułożonymi w ziemi w wykopie o głębokości 0,7 m w warstwie piasku o grubości 0,1m nad i pod kablem, układanym linią falistą z 3% zapasem. Następnie przykryć warstwą 0,15 do 0,25 m rodzimego gruntu bez kamieni i położyć folię kablową koloru niebieskiego o szerokości 0,2m.

Przy podejściu kabla do słupa oświetleniowego pozostawić zapas kablowy ok 2 m w postaci pętli. Bednarkę uziemiającą 3

FE-ZN 30x4 należy zakopać w dnie rowu wzdłuż trasy kabla na głębokości min 0,1 m. Uziemienie (prowadzoną bednarkę) podłączyć do metalowych konstrukcji projektowanych słupów. Wszystkie prace związane z układaniem kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

Po realizacji należy zlecić Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu naniesienie lokalizacji kabli na planie sytuacyjnym.

Ponieważ układ zasilania ze względu na spadki napięć jest wykonany jako 3 fazowy 400/230 V to poszczególne odcinki zasilające lampy należy łączyć na przemian z poszczególnych faz L1,L2,L3.Wszelkie łączenia wykonać na zaciskach tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych, w które są wyposażone słupy.

Obwody do lamp iluminacyjnych oraz garażu i ewentualnej stróżówki wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi i poprowadzić je w rurkach PCV fi 50mm pod ziemią na głębokości 50cm a odgałęźniki umiejscowić nad gruntem na konstrukcjach względnie wbudować je w murki oporowe czy ozdobne ułożonymi w ziemi z zastosowaniem norm dotyczących układania kabli elektroenergetycznych pod ziemią. Po realizacji należy zlecić Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu naniesienie lokalizacji kabli na planie sytuacyjnym.

Instalację oświetlenia w garażu przewodami kabelkowymi na uchwytach. Oprawy w garażu w I klasie ochronności  oraz  IP44.

9.Instalacja domofonowa [alternatywna]

Dla celów otwierania drzwi wejściowych do obiektu zastosowano 3 zestawy domofonowe składające się z 3 paneli zewnętrznych oraz unifonów audio w mieszkaniach pozwalających na obieranie przez słuchawkę i rozmowy z gośćmi i otwarcie za pomocą rygla elektromagnetycznego drzwi wejściowych. Zastosować rygiel wejściowy 12V. Proponowana jest opcjonalnie firma dostawcza  www.genway.pl Dla celów umożliwienia łączności lokatorów ze strażnikiem osiedlowym, należy wykonać do pomieszczenia stróżówki linię kablową pod ziemią ułożoną w rurce PCV grubościennej fi 50mm, a pomieszczeniu stróżówki zamontować konsolę portiera.

Instalację wewnątrz wykonać przewodami wielożyłowymi w rurkach PCV p/t.

C. Ochrona przeciwporażeniowa.

W układzie elektrycznym została zaprojektowana ochrona przeciwporażeniowa z układem TN-S [dawne zerowanie] w obiekcie, a w mieszkaniach,  kotłowni oraz obwodów zasilania odmrażania rynien za pomocą wyłączników przeciwporażeniowych P302 25/0,03A,/0,01A, które należy zabudować na poszczególnych odpływach z tablic jak na schematach. Przewód ochronny PE przy tego typu ochronie nie może być połączony z przewodem PN ani przed, ani za wyłącznikiem przeciwporażeniowym. W układzie pozostałym TN-S wszystkie metalowe części silników, opraw oświetleniowych w I klasie ochrony i innych metalowych urządzeń elektrycznych w tym kołków „Z” w gniazdkach wtykowych należy podłączyć do przewodu PE. W budynku wykonać połączenie wyrównawcze pomiędzy metalowymi rurociągami oraz korpusami metalowymi tablic rozdzielczych i urządzeń kotłowni  bednarką  FE-ZN 25x3 i podłączyć przewodem LgY10 mm2 do szyny połączenia wyrównawczego FE-ZN30x5 mm w  rozdzielni RG. Szynę połączenia wyrównawczego połączyć z szyną PE rozdzielni głównej RG. przewodem LgY 25mm2.

Połączenia wykonać skręcane z zaleceniem zastosowania materiałów zapobiegających elektrokorozji. Do urządzeń technologicznych umieszczonych na stałe podłączyć za pomocą bednarki ocynkowanej 25x3 mm lub przewodu LgY10 mm2 przewód ochronny PE i przyłączyć do korpusu metalowego urządzeń. Rezystancja uziemienia roboczego winna być mniejsza niż 5 Ohm. Połączenie wyrównawcze przyłączyć bednarką uziemiającą 25x3 mm, poprzez złącze probiercze kontrolne, do uziomu otokowego budynku. Uziom otokowy budynku wykonać bednarką FEZN 30x4mm. Rezystancja uziemienia <5 Ohm

D. Uwagi ogólne

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami PBUE, normami oraz przepisami dotyczącymi

Ochrony przeciwporażeniowej wg Dz. U nr 81/1990.oraz ochrony przeciwpożarowej wg Ustawy z 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz. U. 106/2000 poz 1126, Rozporządzenia MSWi A z 16.06 2004 r. Dz U. 121/2004 poz 138  oraz Norm: PN-EN 1838-2005 PN-E-02033/84 plt 1.3.4 i PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-86/E-05003/01,PN-IEC 61024-1-2,P SEP-E—0002,PN IEC 60364-4-443, PN IEC 61643-1,PNEN 81-28:2004,

Wszystkie elementy narażone na  korozje tj. śruby, spawy itp. zabezpieczyć antykorozyjnie.

II. Obliczenia Techniczne:

Obliczeń technicznych dokonano, co do doboru przewodów, zabezpieczeń, spadków napięć oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i połączenia wyrównawczego. Wartości obliczone spełniają wymogi odpowiednich przepisów.

2.1. Zestawienie obwodów, przewodów, zabezpieczeń i spadku napięcia

Zestawienie obwodów oświetlenia ewakuacyjnego, prądów, zabezpieczeń, przekroju przewodów i spadków napięcia pokazano w poniższych tabelach:

Wg przepisów PBUE  spadek napięcia: dla sumy wlz 2% i instalacji odbiorczej 2 % <4%

Warunek poniższy został spełniony:

| L.p. | nr obw. | nazwa | Pi[W] | Ki | Pz[W] | In [A] | Ib[A] | U f [V] | S [mm2 | Lśr.[m] | delta U % | cos fi | pierw 3 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 4,092 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 8 | 0,381 | 0,85 | 1 | 14 |
| M1 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,6 | 2100 | 9,13 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 8 | 0,8 | 1 | 1 | 14 |
| M1 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,306 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M1 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 7,246 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 8 | 0,5714 | 0,9 | 1 | 14 |
| M1 | GK | gnizdko komputery | 600 | 1 | 600 | 2,609 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M1 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11,48 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M2 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 3,478 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 10 | 0,4762 | 1 | 1 | 14 |
| M2 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,6 | 2100 | 9,13 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| M2 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,306 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M2 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 6,522 | S301 B16A | 230 | 1,5 | 6 | 0,7143 | 1 | 1 | 14 |
| M2 | GK | gniazdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,609 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 12 | 0,2057 | 1 | 1 | 14 |
| M2 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11,48 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M3 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 3,478 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 12 | 0,5714 | 1 | 1 | 14 |
| M3 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,6 | 2100 | 9,13 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 12 | 1,2 | 1 | 1 | 14 |
| M3 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,306 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M3 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 6,522 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,4286 | 1 | 1 | 14 |
| M3 | GK | gnizdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,609 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 14 | 0,24 | 1 | 1 | 14 |
| M3 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11,48 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| TMA1 |  | LICZNIK 3 FAZOWY M1 | 21200 | 0,65 | 13780 | 19,91 | S303 C25A | 400 | 10 | 5 | 0,1277 | 1 |  |  |
| TMA2 |  | LICZNIK 3 FAZOWY M2 | 21200 | 0,65 | 13780 | 19,91 | S303 C25A | 400 | 10 | 5 | 0,1277 | 1 |  |  |
| TMA3 |  | LICZNIK 3 FAZOWY M3 | 21200 | 0,65 | 13780 | 19,91 | S303 C25A | 400 | 10 | 10 | 0,2554 | 1 |  |  |
| TLA1 | TLA1 | tablica licznikowa przyziemia TLA1 | 63600 | 0,55 | 34980 | 50,55 | RBK00 gL 63A | 400 | 16 | 10 | 0,4789 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 | 83 |
| L.p. | nr obw. | nazwa | Pi[W] | Ki | Pz[W] | In [A] | Ib[A] | U f [V] | S [mm2 | Lśr.[m] | delta U % | cos fi | pierw 3 | K |
| M12 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 4,0920716 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 8 | 0,2286 | 0,85 | 1 | 14 |
| M12 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,45 | 1575 | 6,8478261 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 8 | 0,8 | 1 | 1 | 14 |
| M12 | G2 | gniazdka wtykowe | 2500 | 0,45 | 1125 | 4,8913043 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 15 | 1,0714 | 1 | 1 | 14 |
| M12 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3063584 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M12 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 7,2463768 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 8 | 0,5714 | 0,9 | 1 | 14 |
| M12 | GK | gniazdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6086957 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M12 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11,478261 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 3,4782609 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,45 | 1575 | 6,8478261 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | G2 | gniazdka wtykowe | 2500 | 0,45 | 1125 | 4,8913043 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 15 | 1,0714 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3063584 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M13 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 6,5217391 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 6 | 0,7143 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | GK | gniazdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6086957 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 12 | 0,2057 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11,478261 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 3,4782609 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 12 | 0,3429 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,45 | 1575 | 6,8478261 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 12 | 1,2 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | G2 | gniazdka wtykowe | 2500 | 0,45 | 1125 | 4,8913043 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 15 | 1,0714 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3063584 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M14 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 6,5217391 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,4286 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | GK | gniazdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6086957 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 14 | 0,24 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11,478261 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| TMA12 | LICZNIK 3 FAZOWY M12 | 23700 | 0,6 | 14220 | 20,549133 | S303 C25A | 400 | 10 | 5 | 0,1428 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMA13 | LICZNIK 3 FAZOWY M13 | 23700 | 0,6 | 14220 | 20,549133 | S303 C25A | 400 | 10 | 5 | 0,1428 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMA14 | LICZNIK 3 FAZOWY M14 | 23700 | 0,6 | 14220 | 20,549133 | S303 C25A | 400 | 10 | 10 | 0,2855 | 1 | 1,73 | 83 |
| TLA4 | TLA4 | tablica licznikowa piętra 2 TLA4 | 71100 | 0,6 | 42660 | 61,647399 | RBK000 gL 80A | 400 | 10 | 22 | 1,8846 | 1 | 1,73 | 83 |

| L.p. | nr obw. | nazwa | Pi[W] | Ki | Pz[W] | In [A] | Ib[A] | U f [V] | S [mm2 | Lśr.[m] | delta U % | cos fi | pierw 3 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M12 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 4,1 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 8 | 0,2286 | 0,85 | 1 | 14 |
| M12 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,45 | 1575 | 6,8 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 8 | 0,8 | 1 | 1 | 14 |
| M12 | G2 | gniazdka wtykowe | 2500 | 0,45 | 1125 | 4,9 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 15 | 1,0714 | 1 | 1 | 14 |
| M12 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3423 | 1 | 1,73 | 86 |
| M12 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 7,2 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 8 | 0,5714 | 0,9 | 1 | 14 |
| M12 | GK | gnizdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M12 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 3,5 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | G1 | gniazdka wtykowe | 1500 | 0,45 | 675 | 2,9 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 10 | 0,4286 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3423 | 1 | 1,73 | 86 |
| M13 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 6,5 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 6 | 0,7143 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | GK | gniazdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 12 | 0,2057 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 3,5 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 12 | 0,3429 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,45 | 1575 | 6,8 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 12 | 1,2 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3423 | 1 | 1,73 | 86 |
| M14 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 6,5 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,4286 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | GK | gnizdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 14 | 0,24 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M15 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 4,1 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 8 | 0,2286 | 0,85 | 1 | 14 |
| M15 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,45 | 1575 | 6,8 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 8 | 0,8 | 1 | 1 | 14 |
| M15 | G2 | gniazdka wtykowe | 2500 | 0,45 | 1125 | 4,9 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 15 | 1,0714 | 1 | 1 | 14 |
| M15 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3423 | 1 | 1,73 | 86 |
| M15 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 7,2 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,4286 | 0,9 | 1 | 14 |
| M15 | GK | gnizdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M15 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| TMB12 | LICZNIK 3 FAZOWY M12 | 23700 | 0,6 | 14220 | 21 | S303 C25A | 400 | 10 | 5 | 0,1428 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMB13 | LICZNIK 3 FAZOWY M13 | 19200 | 0,6 | 11520 | 17 | S303 C25A | 400 | 10 | 5 | 0,1157 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMB14 | LICZNIK 3 FAZOWY M14 | 21200 | 0,6 | 12720 | 18 | S303 C25A | 400 | 10 | 10 | 0,2554 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMB15 | LICZNIK 3 FAZOWY M15 | 23700 | 0,6 | 14220 | 21 | S303 C25A | 400 | 10 | 10 | 0,2855 | 1 | 1,73 | 83 |
| TLB4 | TLB4 | tablica licznikowa piętra II | 87800 | 0,55 | 48290 | 70 | RBK00 gL 80A | 400 | 16 | 15 | 0,9917 | 1 | 1,73 | 83 |

| L.p. | nr obw. | nazwa | Pi[W] | Ki | Pz[W] | In [A] | Ib[A] | U f [V] | S [mm2 | Lśr.[m] | delta U % | cos fi | pierw 3 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M8 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 4,1 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 8 | 0,381 | 0,85 | 1 | 14 |
| M8 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,4 | 1400 | 6,1 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 8 | 0,8 | 1 | 1 | 14 |
| M8 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M8 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 7,2 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 8 | 0,5714 | 0,9 | 1 | 14 |
| M8 | GK | gnizdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M8 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M9 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 3,5 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 10 | 0,4762 | 1 | 1 | 14 |
| M9 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,4 | 1400 | 6,1 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| M9 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M9 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 6,5 | S301 B16A | 230 | 1,5 | 6 | 0,7143 | 1 | 1 | 14 |
| M9 | GK | gniazdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 12 | 0,2057 | 1 | 1 | 14 |
| M9 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M10 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 3,5 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 12 | 0,5714 | 1 | 1 | 14 |
| M10 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,4 | 1400 | 6,1 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 12 | 1,2 | 1 | 1 | 14 |
| M10 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M10 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 6,5 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,4286 | 1 | 1 | 14 |
| M10 | GK | gnizdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 14 | 0,24 | 1 | 1 | 14 |
| M10 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 1 | 4400 | 19 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M11 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 4,1 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 8 | 0,381 | 0,85 | 1 | 14 |
| M11 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,4 | 1400 | 6,1 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 8 | 0,8 | 1 | 1 | 14 |
| M11 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M11 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 7,2 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,4286 | 0,9 | 1 | 14 |
| M11 | GK | gnizdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M11 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M12 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 4,1 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 8 | 0,381 | 0,85 | 1 | 14 |
| M12 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,4 | 1400 | 6,1 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 8 | 0,8 | 1 | 1 | 14 |
| M12 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,3 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M12 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 7,2 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,4286 | 0,9 | 1 | 14 |
| M12 | GK | gnizdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,6 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M12 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| TMC8 |  | LICZNIK 3 FAZOWY M8 | 21200 | 0,65 | 13780 | 20 | S303 C25A | 400 | 10 | 5 | 0,1277 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMC9 |  | LICZNIK 3 FAZOWY M9 | 21200 | 0,65 | 13780 | 20 | S303 C25A | 400 | 10 | 5 | 0,1277 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMC10 | LICZNIK 3 FAZOWY M10 | 21200 | 0,65 | 13780 | 20 | S303 C25A | 400 | 10 | 10 | 0,2554 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMC11 | LICZNIK 3 FAZOWY M11 | 21200 | 0,65 | 13780 | 20 | S303 C25A | 400 | 10 | 10 | 0,2554 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMC12 | LICZNIK 3 FAZOWY M12 | 21200 | 0,65 | 13780 | 20 | S303 C25A | 400 | 10 | 10 | 0,2554 | 1 | 1,73 | 83 |
| TLC3 | TLC3 | tablica licznikowa piętra I TLC3 | 106000 | 0,5 | 53000 | 77 | RBK00 gL 80A | 400 | 25 | 20 | 1,0217 | 1 | 1,73 | 83 |

| L.p. | nr obw. | nazwa | Pi[W] | Ki | Pz[W] | In [A] | Ib[A] | U f [V] | S [mm2 | Lśr.[m] | delta U % | cos fi | pierw 3 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M13 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 4,092072 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 8 | 0,2286 | 0,85 | 1 | 14 |
| M13 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,45 | 1575 | 6,847826 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 8 | 0,8 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | G2 | gniazdka wtykowe | 2500 | 0,4 | 1000 | 4,347826 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 15 | 1,0714 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,306358 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M13 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 7,246377 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 8 | 0,5714 | 0,9 | 1 | 14 |
| M13 | GK | gnizdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,608696 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M13 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11,47826 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M15 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 3,478261 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 10 | 0,2857 | 1 | 1 | 14 |
| M15 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,45 | 1575 | 6,847826 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| M15 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,306358 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M15 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 6,521739 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 6 | 0,7143 | 1 | 1 | 14 |
| M15 | GK | gniazdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,608696 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 12 | 0,2057 | 1 | 1 | 14 |
| M15 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11,47826 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | O1 | oświetlenie mieszkania | 1000 | 0,8 | 800 | 3,478261 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 12 | 0,3429 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | G1 | gniazdka wtykowe | 3500 | 0,45 | 1575 | 6,847826 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 12 | 1,2 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | G2 | gniazdka wtykowe | 2500 | 0,45 | 1125 | 4,891304 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 15 | 1,0714 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | GKU | kuchenka elektryczna | 9200 | 0,7 | 6440 | 9,306358 | S303 B16A | 400 | 2,5 | 8 | 0,3547 | 1 | 1,73 | 83 |
| M14 | GP | gniazdka łazienka | 2500 | 0,6 | 1500 | 6,521739 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,4286 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | GK | gnizdko komputer | 600 | 1 | 600 | 2,608696 | S301 B6A | 230 | 2,5 | 14 | 0,24 | 1 | 1 | 14 |
| M14 | G4 | gniazdka kuchnia | 4400 | 0,6 | 2640 | 11,47826 | S301 B16A | 230 | 2,5 | 6 | 0,7543 | 1 | 1 | 14 |
| TMC13 | LICZNIK 3 FAZOWY M1 | 23700 | 0,55 | 13035 | 18,83671 | S303 C25A | 400 | 10 | 5 | 0,1428 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMC15 | LICZNIK 3 FAZOWY M2 | 21200 | 0,55 | 11660 | 16,84971 | S303 C25A | 400 | 10 | 5 | 0,1277 | 1 | 1,73 | 83 |
| TMC14 | LICZNIK 3 FAZOWY M3 | 23700 | 0,55 | 13035 | 18,83671 | S303 C25A | 400 | 10 | 10 | 0,2855 | 1 | 1,73 | 83 |
| TLC4 | TLC4 | tablica licznikowa piętra II TLC4 | 68600 | 0,6 | 41160 | 59,47977 | RBK00 gL 50A | 400 | 16 | 24 | 1,2398 | 1 | 1,73 | 83 |
| L.p. | nr obw. | nazwa | Pi[W] | Ki | Pz[W] | In [A] | Ib[A] | U f [V] | S [mm2 | Lśr.[m] | delta U % | cos fi | pierw 3 | K |  |
| 1 | OP | oświetlenie parku iluminacja | 350 | 1 | 350 | 1,9 | S301 C6A | 230 | 10 | 80 | 0,2 | 0,8 | 1 | 14 | YKY 5x16mm2 |
| 2 | OD | oswietlenie drogi | 2702 | 1 | 2702 | 4,9 | S303 C10A | 400 | 25 | 416 | 0,833 | 0,8 | 1,73 | 54 | YAKY 4x25mm2 |
| 3 | OG | oświetlenie garażu | 252 | 1 | 252 | 1,4 | S301 C10A | 230 | 10 | 80 | 0,144 | 0,8 | 1 | 14 | YDY 3x6mm2 |
| 4 | OW | oświetlenie wejść | 480 | 1 | 480 | 2,5 | S301 C6A | 230 | 1,5 | 30 | 0,686 | 0,9 | 1 | 14 | YDY 3x1,5 mm2 |
| 5 | TOZ | tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ | 3784 | 1 | 3784 | 6,8 | S303 C16A | 400 | 16 | 4 | 0,011 | 0,8 | 1,73 | 83 |  |

| L.p. | nr obw. | nazwa | Pi[W] | Ki | Pz[W] | In [A] | Ib[A] | U f [V] | S [mm2 | Lśr.[m] | delta U % | cos fi | pierw 3 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O1 | oświetlenie kotłowni i zaplecza | 200 | 1 | 100 | 0,4 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 20 | 0,19 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | PO1 | pompa obiegowa 1 | 230 | 1 | 230 | 1,3 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 30 | 0,329 | 0,8 | 1 | 14 |
| 3 | PO2 | pompa obiegowa 2 | 230 | 1 | 230 | 1,3 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 20 | 0,219 | 0,8 | 1 | 14 |
| 4 | PK | palnik kotła | 250 | 1 | 250 | 1,1 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 15 | 0,179 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | ST1 | sterowanie | 100 | 1 | 100 | 0,4 | S301 C10A | 230 | 1,5 | 5 | 0,024 | 1 | 1 | 14 |
| 6 | GW | gniazdka wtykowe | 1000 | 1 | 600 | 3,3 | S301 C10A | 230 | 2,5 | 2 | 0,057 | 0,8 | 1 | 14 |
| 7 | ST2 | sterowanie | 100 | 1 | 100 | 0,4 | S301 C10A | 230 | 1,5 | 5 | 0,024 | 1 | 1 | 14 |
| 8 | TO | oświetlenie bezpieczeństwa | 160 | 1 | 160 | 1 | S3016A | 230 | 1,5 | 10 | 0,076 | 0,7 | 1 | 14 |
| 6 | TKA | tablica kotłowni TKA | 2270 | 1 | 1816 | 3,1 | S301 C16A | 400 | 4 | 12 | 0,082 | 0,9 | 1,73 | 83 |
| 1 | O1 | oświetlenie kotłowni i zaplecza | 200 | 1 | 100 | 0,4 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 20 | 0,19 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | PO1 | pompa obiegowa 1 | 230 | 1 | 230 | 1,3 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 30 | 0,329 | 0,8 | 1 | 14 |
| 3 | PO2 | pompa obiegowa 2 | 230 | 1 | 230 | 1,3 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 20 | 0,219 | 0,8 | 1 | 14 |
| 4 | PK | palnik kotła | 250 | 1 | 250 | 1,1 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 15 | 0,179 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | ST1 | sterowanie | 100 | 1 | 100 | 0,4 | S301 C10A | 230 | 1,5 | 5 | 0,024 | 1 | 1 | 14 |
| 6 | GW | gniazdka wtykowe | 1000 | 1 | 600 | 3,3 | S301 C10A | 230 | 2,5 | 2 | 0,057 | 0,8 | 1 | 14 |
| 7 | ST2 | sterowanie | 100 | 1 | 100 | 0,4 | S301 C10A | 230 | 1,5 | 5 | 0,024 | 1 | 1 | 14 |
| 8 | TO | oświetlenie bezpieczeństwa | 160 | 1 | 160 | 1 | S3016A | 230 | 1,5 | 10 | 0,076 | 0,7 | 1 | 14 |
| 6 | TKB | tablica kotłowni TKB | 2270 | 1 | 1816 | 3,1 | S301 C16A | 400 | 4 | 12 | 0,082 | 0,9 | 1,73 | 83 |

| 1 | O1 | oświetlenie kotłowni i zaplecza | 200 | 1 | 100 | 0,4 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 20 | 0,19 | 1 | 1 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PO1 | pompa obiegowa 1 | 230 | 1 | 230 | 1,3 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 30 | 0,329 | 0,8 | 1 | 14 |
| 3 | PO2 | pompa obiegowa 2 | 230 | 1 | 230 | 1,3 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 20 | 0,219 | 0,8 | 1 | 14 |
| 4 | PK | palnik kotła | 250 | 1 | 250 | 1,1 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 15 | 0,179 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | ST1 | sterowanie | 100 | 1 | 100 | 0,4 | S301 C10A | 230 | 1,5 | 5 | 0,024 | 1 | 1 | 14 |
| 6 | GW | gniazdka wtykowe | 1000 | 1 | 600 | 3,3 | S301 C10A | 230 | 2,5 | 2 | 0,057 | 0,8 | 1 | 14 |
| 7 | ST2 | sterowanie | 100 | 1 | 100 | 0,4 | S301 C10A | 230 | 1,5 | 5 | 0,024 | 1 | 1 | 14 |
| 8 | TO | oświetlenie bezpieczeństwa | 160 | 1 | 160 | 1 | S3016A | 230 | 1,5 | 10 | 0,076 | 0,7 | 1 | 14 |
| 6 | TKC | tablica kotłowni TKC | 2270 | 1 | 1816 | 3,1 | S301 C16A | 400 | 4 | 12 | 0,082 | 0,9 | 1,73 | 83 |

| L.p. | nr obw. | nazwa | Pi[W] | Ki | Pz[W] | In [A] | Ib[A] | U f [V] | S [mm2 | Lśr.[m] | delta U % | cos fi | pierw 3 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR | Ogrzewanie rynien mb 550 x 18W | 9900 | 1 | 9900 | 14,31 | S303 C25A | 400 | 4 | 65 | 1,938 | 1 | 1,73 | 83 |
| 2 | KA | oświetlenie klatki schodowej 28 x36W | 1008 | 1 | 1008 | 4,383 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 23 | 1,104 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | KB | oświetlenie klatki schodowej 28 x36W | 1008 | 1 | 1008 | 4,383 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 16 | 0,768 | 1 | 1 | 14 |
| 4 | KC | oświetlenie klatki schodowej 28 x36W | 1008 | 1 | 1008 | 4,383 | S301 B10A | 230 | 1,5 | 25 | 1,2 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | TDA | tablica windy A | 6000 | 1 | 6000 | 10,84 | S303 B32A | 400 | 6 | 33 | 0,398 | 0,8 | 1,73 | 83 |
| 6 | TDB | tablica windy B | 6000 | 1 | 6000 | 10,84 | S303 B32A | 400 | 6 | 16 | 0,193 | 0,8 | 1,73 | 83 |
| 7 | TDC | tablica windy C | 6000 | 1 | 6000 | 10,84 | S303 B32A | 400 | 6 | 32 | 0,386 | 0,8 | 1,73 | 83 |
| 8 | TKA | tablica kotłowni A | 2204 | 0,8 | 1763,2 | 5,51 | S301 C16A | 400 | 4 | 12 | 0,472 | 0,8 | 1 | 14 |
| 9 | TKB | tablica kotłowni B | 2204 | 0,8 | 1763,2 | 5,51 | S301 C16A | 400 | 4 | 5 | 0,197 | 0,8 | 1 | 14 |
| 10 | TKC | tablica kotłowni C | 2204 | 0,8 | 1763,2 | 9,583 | S301 C16A | 230 | 4 | 14 | 0,551 | 0,8 | 1 | 14 |
| 11 | TOZ | tablica oświetlenia zewnętrznego | 3784 | 1 | 3784 | 6,835 | S303 C16A | 400 | 16 | 10 | 0,028 | 0,8 | 1,73 | 83 |
| 12 | TT | tablica zasilania telekomunikcji | 300 | 1 | 300 | 1,304 | S301 B10A | 230 | 4 | 10 | 0,054 | 1 | 1 | 14 |
| 13 | OP | oświetlenie techniczne | 200 | 0,8 | 160 | 0,696 | S301 B6A | 230 | 1,5 | 25 | 0,238 | 1 | 1 | 14 |
| 14 | GT | gniazdka techniczne | 500 | 0,4 | 200 | 0,87 | S301 B10A | 230 | 2,5 | 25 | 0,357 | 1 | 1 | 14 |
| 15 | TWA | tablica wentylacji | 1250 | 1 | 1250 | 6,793 | S303 C10A | 230 | 4 | 25 | 0,558 | 0,8 | 1 | 14 |
| 16 | TWB | tablica wentylacji | 720 | 1 | 720 | 3,913 | S303 C10A | 230 | 4 | 4 | 0,051 | 0,8 | 1 | 14 |
| 17 | TWC | tablica wentylacji | 760 | 1 | 760 | 4,13 | S303 C10A | 230 | 4 | 24 | 0,326 | 0,8 | 1 | 14 |
| 18 | TA | tablica licznikowa administracyjna TA | 45050 | 0,6 | 27030 | 48,83 | S303 C50A | 400 | 25 | 4 | 0,087 | 0,8 | 1,73 | 83 |

| L.p. | nr obw. | nazwa | Pi[W] | Ki | Pz[W] | In [A] | Ib[A] | U f [V] | S [mm2 | Lśr.[m] | delta U % | cos fi | pierw 3 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLA1 | tablica licznikowa przyziemia TLA1 | 63600 | 0,55 | 34980 | 50,549 | RBK gL63A | 400 | 25 | 10 | 0,3065 | 1 | 1,73 | 83 |
| 2 | TLA2 | tablica licznikowa parteru TLA2 | 84800 | 0,55 | 46640 | 67,399 | RBK gL80A | 400 | 25 | 14 | 0,5721 | 1 | 1,73 | 83 |
| 3 | TLA3 | tablica licznikowa pietra I TLA3 | 84800 | 0,55 | 46640 | 67,399 | RBK gL80A | 400 | 25 | 18 | 0,7356 | 1 | 1,73 | 83 |
| 4 | TLA4 | tablica licznikowa pietra II TLA4 | 63600 | 0,55 | 34980 | 50,549 | RBK gL63A | 400 | 25 | 22 | 0,6743 | 1 | 1,73 | 83 |
| 5 | TLB1 | tablica licznikowa przyziemia TLB1 | 63600 | 0,55 | 34980 | 50,549 | RBK gL63A | 400 | 25 | 5 | 0,1533 | 1 | 1,73 | 83 |
| 6 | TLB2 | tablica licznikowa parteru TLB2 | 84800 | 0,55 | 46640 | 67,399 | RBK gL80A | 400 | 25 | 8 | 0,3269 | 1 | 1,73 | 83 |
| 7 | TLB3 | tablica licznikowa pietra I TLB3 | 84800 | 0,55 | 46640 | 67,399 | RBK gL80A | 400 | 25 | 11 | 0,4495 | 1 | 1,73 | 83 |
| 8 | TLB4 | tablica licznikowa pietra II TLB4 | 87800 | 0,55 | 48290 | 69,783 | RBK gL80A | 400 | 25 | 15 | 0,6347 | 1 | 1,73 | 83 |
| 9 | TLC1 | tablica licznikowa przyziemia TLC1 | 63600 | 0,55 | 34980 | 50,549 | RBK gL63A | 400 | 25 | 12 | 0,3678 | 1 | 1,73 | 83 |
| 10 | TLC2 | tablica licznikowa parteru TLC2 | 84800 | 0,55 | 46640 | 67,399 | RBK gL80A | 400 | 25 | 15 | 0,613 | 1 | 1,73 | 83 |
| 11 | TLC3 | tablica licznikowa pietra I TLC3 | 81818 | 0,5 | 40909 | 59,117 | RBK gL63A | 400 | 25 | 18 | 0,7097 | 1 | 1,73 | 83 |
| 12 | TLC4 | tablica licznikowa pietra II TLC4 | 68600 | 0,55 | 37730 | 54,523 | RBK gL63A | 400 | 25 | 21 | 0,6943 | 1 | 1,73 | 83 |
| 13 | TA | tablica licznikowa administracyjna TA | 45120 | 0,6 | 27072 | 48,902 | C303 C50A | 400 | 25 | 3 | 0,0652 | 0,8 | 1,73 | 83 |
|  |  |  |  |  | 41907,6 | 75,7 |  | 400 |  | 3 |  | 0,8 | 1,73 | 83 |
|  |  |  | Pi | ki | Pz | Ki | Pz całk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIESZKANIA 44 x 14000W |  |  | 616000 | 0,162 | 99792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACJA | 45120 | 0,6 | 27072 |  | 27072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 126864 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RG | ROZDZIELNIA GŁÓWNA | 961738 | 0,133 | 127911 | 194,57 | 250 A | 400 | 95 | 5 | 0,6099 | 0,95 | 1,73 | 83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,73 | 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,73 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,73 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,73 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 1,73 | 83 |

2.2 Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej

2.2.1.Obliczenia skuteczności zerowania

Obliczeń dokonano dla przypadków dwóch najbardziej niekorzystnych przypadków zwarć-na obudowę rozdzielni głównej RG oraz na obudowę tablicy mieszkaniowej TMC13 oraz oprawę oświetlenia zewnętrznego.TOZ. Wyniki ujęto w poniższych tabelach:

| dla przypadku zwarcia na obudowie oprawy oświetl mieszkania TMC13 |  |  |  |  | dane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia>2,5 Ib dla bezpieczn szybkich <100A |  |  |  | R5 | 0,4762 |  | 12 | k |
| 3,0 Ib dla >100A |  |  |  | R1 | 0,0429 | k | 13 | In [A] |
| 5,2 dla wyłączn samoczynnych S do 10 A |  |  |  | R2 | 0,0036 | 5,2 |  |  |
| 4,9 dla jw. 16-25A |  |  |  | R3 | 0,0478 | Ib |  |  |
| 4,5 dla jw. 32-63A |  |  |  | R4 | 0,0357 | 10 |  |  |
| Zs x Ia <Uo Ia <Uo/Zs | Zs impedancja pętli |  |  | Zt | 0,018 | Ia |  |  |
| Zs = Rs[za wyjątkiem długich linii kabl i napow.] | Uo napięcie przewodu skrajnego |  |  | S1 mm2 | 50 | 100 |  |  |
| Rs= 2xL/gamma xS | Ia wartość prądu wyłączającego |  |  | S2 mm2 | 25 |  |  |  |
| 6,0 dla bezpieczników z wkł. Szybkozwłoczną 63-100A | gamma 34 dla Al. |  |  | S3 mm2 | 240 |  |  |  |
| Zt = pierw R2+X2 | gamma = 56 dla Cu |  |  | S4 mm2 | 4 |  |  |  |
| Rt[400kVA= 0,0066 Ohm | S = przekrój w mm2 |  |  | gamma Al. | 34 |  |  |  |
| Xt[400 kVA= 0,01673 Ohm |  |  |  | gamma Cu | 56 |  |  |  |
| Zt= 0,018 Ohm |  |  |  | Uo | 235 |  |  |  |
|  | RG do TLC4 |  |  | L1 m | 30 |  |  |  |
|  | z ZK2 do RG |  |  | L2 m | 5 |  |  |  |
|  | ze stacji do ZK2 |  |  | L3 m | 195 |  |  |  |
|  | z TLC4 do TMC13 |  |  | L4 m | 4 |  |  |  |
|  | z TMC13 do oprawy |  |  | L5m | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Rs x Ia | 62,413 |  |  |  |
| F21>F22 skutecznośc jest zapewniona |  |  |  | Uo/Rs | 282,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ia=kxIn | 156 |  |  |  |
|  |  |  |  | Rs | 0,6241 |  |  |  |
|  |  |  |  | S5 | 1,5 |  |  |  |

| dla przypadku zwarcia na obudowie oprawy oświetlenia zewnętrznego |  |  |  |  | dane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia>2,5 Ib dla bezpieczn szybkich <100A |  |  |  | R5 | 0,9788 |  | 12 | k |
| 3,0 Ib dla >100A |  |  |  | R1 | 0,0071 | k | 10 | In [A] |
| 5,2 dla wyłączn samoczynnych S do 10 A |  |  |  | R2 | 0,0019 | 5,2 |  |  |
| 4,9 dla jw. 16-25A |  |  |  | R3 | 0,0478 | Ib |  |  |
| 4,5 dla jw. 32-63A |  |  |  | R4 | 0,03 | 10 |  |  |
| Zs x Ia <Uo Ia <Uo/Zs | Zs impedancja pętli |  |  | Zt | 0,018 | Ia |  |  |
| Zs = Rs[za wyjątkiem długich linii kabl i napow.] | Uo napięcie przewodu skrajnego |  |  | S1 mm2 | 95 | 100 |  |  |
| Rs= 2xL/gamma xS | Ia wartość prądu wyłączającego |  |  | S2 mm2 | 25 |  |  |  |
| 6,0 dla bezpieczników z wkł. Szybkozwłoczną 63-100A | gamma 34 dla Al. |  |  | S3 mm2 | 240 |  |  |  |
| Zt = pierw R2+X2 | gamma = 56 dla Cu |  |  | S4 mm2 | 25 |  |  |  |
| Rt[400kVA= 0,0066 Ohm | S = przekrój w mm2 |  |  | gamma Al. | 34 |  |  |  |
| Xt[400 kVA= 0,01673 Ohm |  |  |  | gamma Cu | 56 |  |  |  |
| Zt= 0,018 Ohm |  |  |  | Uo | 235 |  |  |  |
|  | RG do TA |  |  | L1 m | 5 |  |  |  |
|  | z ZK2 do RG |  |  | L2 m | 5 |  |  |  |
|  | ze stacji do ZK2 |  |  | L3 m | 195 |  |  |  |
|  | z TA do TOZ |  |  | L4 m | 21 |  |  |  |
|  | z TOZdo oprawy |  |  | L5m | 416 |  |  |  |
|  |  |  |  | Rs x Ia | 108,36 |  |  |  |
| F21>F22 skutecznośc jest zapewniona |  |  |  | Uo/Rs | 162,65 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ia=kxIn | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  | Rs | 1,0836 |  |  |  |
|  |  |  |  | S5 | 25 |  |  |  |

| dla przypadku zwarcia na obudowie rozdzielni głównej RG |  |  |  |  | dane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia>2,5 Ib dla bezpieczn szybkich <100A |  |  |  | R5 |  |  | 7 | k |
| 3,0 Ib dla >100A |  |  |  | R1 |  |  | 250 | In [A] |
| 5,2 dla wyłączn samoczynnych S do 10 A |  |  |  | R2 | 0,00188 |  |  |  |
| 4,9 dla jw. 16-25A |  |  |  | R3 | 0,04902 |  |  |  |
| 4,5 dla jw. 32-63A |  |  |  | R4 |  |  |  |  |
| Zs x Ia <Uo Ia <Uo/Zs | Zs impedancja pętli |  |  | Zt | 0,018 |  |  |  |
| Zs = Rs[za wyjątkiem długich linii kabl i napow.] | Uo napięcie przewodu skrajnego |  |  | S1 mm2 | 95 |  |  |  |
| Rs= 2xL/gamma xS | Ia wartość prądu wyłączającego |  |  | S2 mm2 | 25 |  |  |  |
| 6,0 dla bezpieczników z wkł. Szybkozwłoczną 63-100A | gamma 34 dla Al. |  |  | S3 mm2 | 240 |  |  |  |
| Zt = pierw R2+X2 | gamma = 56 dla Cu |  |  | S4 mm2 | 25 |  |  |  |
| Rt[400kVA= 0,0066 Ohm | S = przekrój w mm2 |  |  | gamma Al. | 34 |  |  |  |
| Xt[400 kVA= 0,01673 Ohm |  |  |  | gamma Cu | 56 |  |  |  |
| Zt= 0,018 Ohm |  |  |  | Uo | 235 |  |  |  |
|  |  |  |  | L1 m |  |  |  |  |
|  | z ZK2 do RG |  |  | L2 m | 5 |  |  |  |
|  | ze stacji do ZK2 |  |  | L3 m | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | L4 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L5m |  |  |  |  |
| F21>F22 skutecznośc jest zapewniona |  |  |  | Ia=Uo/Rs | 2558,081 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ia=kxIn | 1750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Rs | 0,068899 |  |  |  |
|  |  |  |  | S5 mm2 |  |  |  |  |

| dla przypadku zwarcia na obudowie tablicy TOZ | wartość zabezpieczenia S303 C16A |  |  |  | dane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia>2,5 Ib dla bezpieczn szybkich <100A |  |  |  |  |  | 11 | k |
| 3,0 Ib dla >100A |  |  |  | R1 | 0,0071 | 16 | In [A] |
| 5,2 dla wyłączn samoczynnych S do 10 A |  |  |  | R2 | 0,0019 |  |  |
| 4,9 dla jw. 16-25A |  |  |  | R3 | 0,0478 |  |  |
| 4,5 dla jw. 32-63A |  |  |  | R4 | 0,03 |  |  |
| Zs x Ia <Uo Ia <Uo/Zs | Zs impedancja pętli |  |  | Zt | 0,018 |  |  |
| Zs = Rs[za wyjątkiem długich linii kabl i napow.] | Uo napięcie przewodu skrajnego |  |  | S1 mm2 | 95 |  |  |
| Rs= 2xL/gamma xS | Ia wartość prądu wyłączającego |  |  | S2 mm2 | 25 |  |  |
| 6,0 dla bezpieczników z wkł. Szybkozwłoczną 63-100A | gamma 34 dla Al. |  |  | S3 mm2 | 240 |  |  |
| Zt = pierw R2+X2 | gamma = 56 dla Cu |  |  | S4 mm2 | 25 |  |  |
| Rt[400kVA= 0,0066 Ohm | S = przekrój w mm2 |  |  | gamma Al. | 34 |  |  |
| Xt[400 kVA= 0,01673 Ohm |  |  |  | gamma Cu | 56 |  |  |
| Zt= 0,018 Ohm |  |  |  | Uo | 235 |  |  |
|  | RG do TA |  |  | L1 m | 5 |  |  |
|  | z ZK2 do RG |  |  | L2 m | 5 |  |  |
|  | ze stacji do ZK2 |  |  | L3 m | 195 |  |  |
|  | z TA do TOZ |  |  | L4 m | 21 |  |  |
|  |  |  |  | Rs x Ia | 0,1048 |  |  |
| F21>F22 skutecznośc jest zapewniona |  |  |  | Uo/Rs | 1681,5 |  |  |
|  |  |  |  | Ia=kxIn | 179,2 |  |  |
|  |  |  |  | Rs | 0,1048 |  |  |

2.2.2 Obliczenia skuteczności przy zastosowaniu wyłączników przeciwporażeniowych

Warunkiem skuteczności ochrony w przypadku wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego jest spełnienie wymogu:

Ra<Ul/Ia= 25/0,03= 1660 Ohm gdzie:

Ra = rezystancja uziemienia ochronnego w Ohm

Ul = napięcie bezpieczne w V = 25 V [II grupa]

Ia  =prąd wyłączający w A [różnicowo-prądowy] = 0,03A

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy sprawdzić pomiarem rezystancję uziemienia ochronnego, która w tym przypadku winna być mniejsza od wyliczonej =1660 Ohm

2.3 Obliczenia połączenia wyrównawczego

Wykonano obliczenia połączeń wyrównawczych co do przekrojów i zastosowanych materiałów. Wyniki ujęto w poniższej tabeli:

| LP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Al. |  | Cu | FeZN 25x3 |
| 2 |  | zasilanie żyła skrajna | zasilanie | poł.wyrównawcze 1 | poł.wyrównawcze 2 |
| 3 | długość kabla zasilaj. | L[m] | 195 | 50 | 50 |
| 4 | przekrój j.w | S [mm2] | 240 | 10 | 75 |
| 5 | rezystywność | g [mikroOhm x m] | 0,0262 | 0,01675 | 0,125 |
| 6 | rezystancja | R=L/gxs [Ohm] | 210,84272 | 53,78512841 | 50 |
| 7 | konduktancja | K=1/R Ohm | 0,0041667 | 0,1 | 0,013333333 |
| 8 | konduktywność |  | 35,3 | 55,5 | 8 |
| 9 | warunek D9/2< E9+F9 |  | 0,0131 | 0,14175 |  |
| 10 | warunek spełniony |  |  |  |  |

Oświadczam, że projekt jest wykonany zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz normami i przepisami